## Щит
| Общие данные | [5 empty] | Ввод | [7 empty] | Источник
| Шифр проекта | 01-02.ЭМ |  |  |  |  | Рубиль ник | Наличие |  | ДА |  |  |  |  | Наименование |  |  | ВРУ секция 2
| Название проекта | Реконструкция помещения по адресу: г. Санкт- Петербург, Смольный, каб. 101 | [5 empty] | Марка |  | ВН-32 3Р
[8 empty] | Номинал |  | 40 |  |  |  |  | Номинал автомата |  |  | 40
[8 empty] | Примечание |  | С возможностью опломбирования |  |  |  |  | Кабель | Марка |  | ВВГнг
| Раздел | Силовое оборудование и электроосвещение | [13 empty] | Кол-во жил |  | 4
[7 empty] | Автомат | Наличие |  | ДА | [5 empty] | Сечение |  | 6
| Название щита | ЩС1 | [5 empty] | Марка |  | ВА47-29 3Р | [5 empty] | Длина м |  | 20
| Стадия | Р | [5 empty] | Номинал |  | 20
| Номер листа | 2 | [5 empty] | Примечание | [6 empty] | Перекос Фаз
| Разработал | Петров | [12 empty] | Фаза | Ток | Средний | Перекос
| Контроль | Сидоров |  |  |  |  | Счетчик | Наличие |  | ДА |  |  |  |  | L1 | 5.6818 | 14.0467 | -3.371%
| Утвердил | Козлов | [5 empty] | Марка |  | Меркурий 236 ART |  |  |  |  | L2 | 5.6818 |  | -3.371%
| Дата | 02.18 | [5 empty] | Номинал |  | 380/220В 5/60A |  |  |  |  | L3 | 7.1023 |  | 6.742%
| Кабель для групп | NYM | [5 empty] | Примечание |  | Счетчик запрограммировать в однотарифный режим |  |  |  |  | L1L2L3 | 7.8914
Потребитель |  | Расчетная нагрузка | [7 empty] | Тип потребителя | Автомат |  |  |  | УЗО |  |  | Кабель
Номер группы | Наименование | P уст., кВт | Коэф-т спроса | cos φ | tg φ | Р акт., кВт | Q, кВАр | S, кВА | I расч., А |  | Фаза | Номинал | Модель | Тип | Номинал | Ток утечки | Модель | Длина падения м | Сечение | Падение напр. % | Длина общая м
| Итого на щит | 8.7 | 0.9 | 0.94551 | 0.34435 | 7.83 | 2.6963 | 8.2812 | 12.5473 |  | L1L2L3 | 20 | ВА47-29 3Р
1 | Бойлер | 5 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 5 | 1.4583 | 5.2083 | 7.8914 | К | L1L2L3 | 16 | ВА47-29 3Р | АВТ |  |  |  | 6 | 2.5 | 0.15 | 20
2 | Освещение пом. 2, 3, 4, 5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25 | 5.6818 | Л | L1 | 16 | ВА47-29 1Р | АВТ |  |  |  | 10 | 1.5 | 0.504 | 20
3 | Розетки пом. 21, 22, 23, 24, 25, 33, 37, 39, 41, 44 | 1.2 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 1.2 | 0.35 | 1.25 | 5.6818 | Р | L2 | 16 | ВА47-29 1Р | УЗО | 16 | 30 | ВД1-63 2P | 20 | 2.5 | 0.72576 | 20
4 | Оборудование каб. 100-105 | 1.5 | 1 | 0.96 | 0.29167 | 1.5 | 0.4375 | 1.5625 | 7.1023 | Р | L3 | 16 | АД12 2Р | ДИФ |  |  |  | 20 | 2.5 | 0.9072 | 20
5 | Резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | L1 | 16 | ВА47-29 1Р | АВТ | [5 empty] | #DIV/0! | 20

## Param (hidden)
L1 | АВТ | Р | ДА
L2 | ДИФ | Л | НЕТ
L3 | УЗО | К
L1L2L3